## Zone & Conduit
區域 Zone | 區域名 Zone Name | 通道 Conduit | 邏輯邊界的定義 Definition of logical boundary; | 實體邊界的定義 Definition of physical boundary | 安全(Safety)指派 Safety designation | 連接區域或管道 Connected zones or conduits | 假設和外部相依性 Assumptions and external dependencies
Zone ID, unique identifier | Zone Name | Conduit ID | 劃定區域或管道與系統其餘部分之間的邊界。它還有助於識別進入或離開區或管道的所有通訊的分界點 | 如果區域或管道需要實體安全以實現其 SL-T，則記錄實體邊界很重要。如果實體安全可以增強（但不是必需的）SL-T，則最好將其記錄在案 | 確定區域或管道是否與安全(safety)相關或包含安全(safety)相關資產 | 識別區域和管道之間的連接非常重要，以便識別系統內和進入系統內的所有邏輯存取點。通常，這在區域和管道圖中進行說明 Identify all logical access points in and into the system | 區或管道的安全取決於區或管道之外的因素，例如清潔能源以及實體和網宇安全的附加層。應記錄這些假設和相互依賴性 The safety of a zone or conduit depends on factors outside the zone or conduit, such as clean energy and additional layers of physical and cyber security.
01 DMZ Zone | DMS Zone
02 SCADA Zone | Supervisory Zone
03 SIS Zone | Safety Zone
04 HMI Zone | Monitor Zone

## 資產清單及分類(List of assets)
資產清單及其分類、關鍵性和商業價值 List of assets and their classification, criticality and business value;
重要的是確定每個區或管道中包含的 IACS 資產及其分類、關鍵性和商業價值，以便了解該區或管道受到破解。在確定後果時，重要的是要考量對其他區/管道以及相關區/管道的後果。
欄位名稱 No. | 區域 Zone | 通道 Conduit | 資產ID Asset ID | 資產名稱 Asset Name | 資產詳細名稱 Asset Detail Name | 資產類別 Asset Type |  | 廠牌 Asset Vendor | 系統功能 Function | 型號 Model No. | 序號 Serial No. | 版本號碼 Version No. | Network Segement | 資產IP位址 Asset IP aderess | MAC位址 MAC address | Services running | 使用通訊埠 Ports Using | 使用服務協定 Protocol Using | 已安裝資安防護軟體 Security Software Installed | 產品已通過驗證證書 Certificated Lists | Patch Status | 放置地點/機櫃編號 Location | System Name/ Device Name | Operating System | Firmware name | Hypervisors | Dependencies | List open ports | Configuration | Logging | Owner | Comments
欄位說明 Item | Zone ID | Conduit ID | 請填寫[單位之名稱(部門英文簡寫)-資通資產類別-流水號] [Name of Unit (Department English Abbreviation)-Asset Type of Information Security-Serial Number] | 該資產之名稱 The name of the asset | 若為電腦設備請填寫該設備的Hostname(需為唯一可識別)．若該設備無hostname(支援設備)，則請填寫其資產名稱(如：發電機) If it is a computer device, fill in the Hostname (it must be uniquely identifiable). If the device does not have a hostname (supported device), please fill in its asset name (eg: generator) | 依據資訊資產群組定義，填入所屬資產群組 Fill in the asset group to which it belongs in the definition of the information security asset group |  | 請填寫硬體設備廠牌 Asset vendor of hardware equipment | 請簡要描述該資產的功能與用途 (負責業務) Briefly describe the function and purpose of the asset |  |  | Include Firmware Version No. |  |  | XX-XX-XX-XX-XX-XX 範例為BC-54-2F-D0-2D-7F |  | 列出所有使用到之通訊埠 List all using ports | 列出所有使用到之服務協定 List all using protocos | 列出所有安裝資安防護軟體(包括防毒軟體) List all using security software | 列出所有產品已通過驗證之證書 List all product certificates | TBD | ．請說明該資產放置位置，如：正式機房、XX單位辦公區、XX處．如放置於機房請填寫"機房/機櫃編號" Explaining the asset placed, such as the official computer room, the office area of the XX unit, and the XX location. If placed in the computer room, please fill in the "computer room/cabinet number"
1 | 01 DMZ Zone | 0102 | HW-01-001 | L3 Switch | Layer 3 Switch | N01 | Network Devices | MOXA | 提供複數的網路調度中心連接變電所系統所使用，主要劃分VLAN並導向防火牆解析流量。 | RKS-G4028 |  |  | #### | IP address: 192.168.3.2 Subnet Mask: 255.255.255.192 Gateway:192.168.3.1 | ##:##:##:##:##:## | 1.iControl：Main software of IED HMI, used for graphic monitoring in substation. 2.Splunk agent 3.Palo Alto 4.Aconex agent | 123,102,443,22 | SNTP, IEC61850 MMS , Https , SSH | XXXXXX | no |  | Cabinet_##### | Substation/ SCADA HMI Server | Microsoft Windows 10 pro 20H2(To mitigate the issue for some VPNs, you can disable Vendor ID within the server-side settings. Note: Not all VPN servers have the option to disable Vendor ID from being used.) | NA | NA | TBD | COM*10 (Disable) ETH*8 USB*3 VGA (Disable) DVI-D LAN*2 HSR/PRP A HSR/PRP B | iControl XXXXXX (v#.##.#) iConf v#.###.#.# | 1. Admin account integrated into Active Directory management 2. Emergency Response Administrator Account
2 | 01 DMZ Zone | 0102 | HW-01-002 | Firewall | Network Firewall | N01 | Network Devices | MOXA | 管控所有調度中心與變電所之間的通訊，過濾並阻止所有惡意及非預期流量。 透過Port Forwarding將流量導向Gateway正確的埠口。 | EDR-G9010 |  |  | #### | IP address: 192.168.2.2 Subnet Mask: 255.255.255.192 Gateway:192.168.2.1 | ##:##:##:##:##:## | N/A | 22,102,123 | SNTP, IEC61850 MMS , SSH | XXXXXX | no |  | Cabinet_##### | Substation/IED (Control) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD
3 | 01 DMZ Zone | 0102 | HW-01-003 | L3 Switch | Layer 3 Switch | N01 | Network Devices | MOXA | 管控防火牆至Gateway的流量，必要時可做LACP。 | RKS-G4028 |  |  | #### | IP address: 192.168.1.2 Subnet Mask: 255.255.255.192 Gateway:192.168.1.1 | ##:##:##:##:##:## | N/A | 22,102,123 | SNTP, IEC61850 MMS , SSH | XXXXXX | no |  | Cabinet_##### | Substation/IED (Protection) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD
4 | 01 DMZ Zone | 0102 | HW-01-004 | Analog Modem | Modulator | N01 | Network Devices | Tainet | 提供台電調度中心透過中華電信或台電私有微波專線，利用DNP3通訊協定訪問Gateway取得變電所資料使用，用途為將DCE的數位訊號轉為類比訊號進行長距離傳輸。 | T-336NX |  |  | #### | IP address: 192.168.2.3 Subnet Mask: 255.255.255.192 Gateway:192.168.2.1 | ##:##:##:##:##:## | N/A | 123,102,443,22 | SNTP, IEC61850 MMS , Https , SSH ,GOOSE | XXXXXX | no |  | Cabinet_##### | Substation/Ethernet Switch (Control) | TBD | TBD | TBD | TBD | 8x RJ45 ports. | TBD | TBD
5 | 01 DMZ Zone | 0102 | HW-01-005 | Fallback Switch | Physical Line Switch | N01 | Network Devices | WTI | 將備援的兩台Gateway對不同調度中心站點的通道做實體隔離，並透過實體切換開關進行通道切換。 | AFS-16-1 |  |  | #### | IP address: 192.168.1.3 Subnet Mask: 255.255.255.192 Gateway:192.168.1.1 | ##:##:##:##:##:## | N/A | 123,102,443,22 | SNTP, IEC61850 MMS , Https , SSH ,GOOSE | XXXXXX | no |  | Cabinet_##### | Substation/ Ethernet Switch (Protection) | TBD | TBD | TBD | TBD | 8x RJ45 ports. | TBD | TBD
6 | 02 SCADA Zone | 0102, 0203 | HW-02-001 | SCADA A | SCADA Server Machine - Primary | H02 | Windows Host Server | Advantech | 此SCADA主機A包含以下服務於此主機運作： 1. SCADA Server - 作為MMS Client或GOOSE Sub(不常見)所有電網控制器連線並提供監控功能。 2. Certificate Server - 作為PKI提供變電所內所有設備頒發憑證及驗證功能。 3. Domain Controller - 提供變電所設備進行Domain控管及解析。 4. RBAC AC Server - 提供變電所的所有設備進行集中式用戶管理及認證。 5. Logging Server - 提供變電所設備集中儲存事件及警報，並提供查詢分析事故。 | ECU-479 |  |  | #### | IP address: 192.168.5.2 Subnet Mask: 255.255.255.192 Gateway:192.168.5.1 | ##:##:##:##:##:## | N/A | N/A | N/A | XXXXXX | no |  | Cabinet_##### | Substation/Wireless AP | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD
7 | 02 SCADA Zone | 0102, 0203 | HW-02-002 | SCADA B | SCADA Server Machine - Secondary | H02 | Windows Host Server | Advantech | 功能基本同上，僅功能平時為與A主機為主備關係，當故障時切換。 | ECU-479 |  |  | #### | IP address: 192.168.5.2 Subnet Mask: 255.255.255.192 Gateway:192.168.5.2 | ##:##:##:##:##:## | N/A | N/A | N/A | XXXXXX | no |  | Cabinet_##### | Substation/Wireless AP | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD
8 | 02 SCADA Zone | 0102, 0203 | HW-02-003 | Gateway A | Gateway Machine - Primary | H02 | Debian Host Server | Advantech | 此Gateway主機A將安裝Protocol Converter服務，將變電所的MMS及GOOSE通訊轉換為DNP3，作為DNP3 Slave提供電力公司調度中心的圖控系統連線。 | ECU-479
9 | 02 SCADA Zone | 0102, 0203 | HW-02-004 | Gateway B | Gateway Machine - Secondary | H02 | Debian Host Server | Advantech | 功能基本同上，僅功能平時為與A主機為主備關係，當故障時切換。 | ECU-479
10 | 02 SCADA Zone | 0102, 0203 | HW-02-005 | Service | Service Machine | H02 | Windows Host Server | Advantech |  | NA
11 | 02 SCADA Zone | 0102, 0203 | HW-02-006 | Database | Database Machine | H02 | Debian Host Server | Advantech | 作為實體儲存空間提供所有系統內服務，儲存包含電網、通訊或系統上狀態或告警及量測值的歷史紀錄 | ECU-479
12 | 02 SCADA Zone | 0102, 0203 | HW-02-007 | PRP Switch A | Network Switch | N02 | Network Devices | MOXA | 作為PRP主幹交換器的LAN A角色。 | RKS-G4028
13 | 02 SCADA Zone | 0102, 0203 | HW-02-008 | PRP Switch B | Network Switch | N02 | Network Devices | MOXA | 作為PRP主幹交換器的LAN B角色。 | RKS-G4028
14 | 02 SCADA Zone | 0102, 0203 | HW-02-009 | Redbox | Network Switch | N02 | Network Devices | MOXA | 為無法支援PRP介面的網路設備提供介面，使其能與PRP網路的設備進行通訊。 | PT-G510
15 | 02 SCADA Zone | 0102, 0203 | HW-02-010 | GPS | Network Switch | N02 | Network Devices | Siemens | 為系統內所有設備提供校時功能，包含PTPv2及SNTP。 | RSG2488
16 | 02 SCADA Zone | 0102, 0203 | HW-02-011 | UPS | Uninterruptible Power Supply | N02 | Network Devices | POWERCOM | UPS主機，為SCADA、Gateway主機及交換器等設備提供緊急電源使用。 | VGD-3000
17 | 02 SCADA Zone | 0102, 0203 | HW-02-012 | IEC61850 Signal Analyzer | Protocol Signal Analyzer | N02 | Network Devices | Omicron | 因應變電所系統使用IEC 61850標準內所定義的通訊協定，使用此裝置來過濾MMS及GOOSE的流量並分析後產出報告。 | DANEO400
18 | 02 SCADA Zone | 0102, 0203 | HW-02-013 | PRP Switch A | Network Switch | N03 | Network Devices | MOXA | 與MAIN交換器同規格且同級，因此省略此設備 | NA
19 | 02 SCADA Zone | 0102, 0203 | HW-02-014 | PRP Switch B | Network Switch | N03 | Network Devices | MOXA | 與MAIN交換器同規格且同級，因此省略此設備 | NA
20 | 02 SCADA Zone | 0102, 0203 | HW-02-015 | BCU IED 01 | Bay Control Unit MCC01 | E03 | Intelligent Electronic Device | Siemens | 作為系統內的End Device，作為IEC 61850 Server提供MMS及GOOSE通訊及實體設備的介面，監控實體開關或變壓器設備。 | 7SJ82
21 | 02 SCADA Zone | 0102, 0203 | HW-02-016 | BCU IED 02 | Bay Control Unit MCC02 | E03 | Intelligent Electronic Device | Siemens | 作為系統內的End Device，作為IEC 61850 Server提供MMS及GOOSE通訊及實體設備的介面，監控實體開關或變壓器設備。 | 7SJ82
22 | 02 SCADA Zone | 0102, 0203 | HW-02-017 | BCU IED 03 | Bay Control Unit MCC03 | E03 | Intelligent Electronic Device | Siemens | 作為系統內的End Device，作為IEC 61850 Server提供MMS及GOOSE通訊及實體設備的介面，監控實體開關或變壓器設備。 | 7SJ82
23 | 02 SCADA Zone | 0102, 0203 | HW-02-018 | BCU IED 04 | Bay Control Unit MCC04 | E03 | Intelligent Electronic Device | Siemens | 作為系統內的End Device，作為IEC 61850 Server提供MMS及GOOSE通訊及實體設備的介面，監控實體開關或變壓器設備。 | 7SJ82
24 | 02 SCADA Zone | 0102, 0203 | HW-02-019 | BCU IED 05 | Bay Control Unit MCC05 | E03 | Intelligent Electronic Device | Siemens | 作為系統內的End Device，作為IEC 61850 Server提供MMS及GOOSE通訊及實體設備的介面，監控實體開關或變壓器設備。 | 7SJ82
25 | 02 SCADA Zone | 0102, 0203 | HW-02-020 | BCU IED 06 | Bay Control Unit MCC06 | E03 | Intelligent Electronic Device | Siemens | 作為系統內的End Device，作為IEC 61850 Server提供MMS及GOOSE通訊及實體設備的介面，監控實體開關或變壓器設備。 | 7SJ82
26 | 03 SIS Zone | 0203 | HW-03-001 | PRP Switch A | Network Switch | N03 | Network Devices | MOXA | 與MAIN交換器同規格且同級，因此省略此設備 | NA
27 | 03 SIS Zone | 0203 | HW-03-002 | PRP Switch B | Network Switch | N03 | Network Devices | MOXA | 與MAIN交換器同規格且同級，因此省略此設備 | NA
28 | 03 SIS Zone | 0203 | HW-03-003 | PRY IED 01 | Protection Relay PMCC01 | E03 | Intelligent Electronic Device | Siemens | 作為系統內的End Device，作為IEC 61850 Server提供MMS及GOOSE通訊及實體設備的介面，除監控實體開關或變壓器設備，還提供電力保護功能(27/50/51/59/67/79/81)。 | 7SJ82
29 | 03 SIS Zone | 0203 | HW-03-004 | PRY IED 02 | Protection Relay PMCC02 | E03 | Intelligent Electronic Device | Siemens | 作為系統內的End Device，作為IEC 61850 Server提供MMS及GOOSE通訊及實體設備的介面，除監控實體開關或變壓器設備，還提供電力保護功能(27/50/51/59/67/79/81)。 | 7SJ82
30 | 03 SIS Zone | 0203 | HW-03-005 | PRY IED 03 | Protection Relay PMCC03 | E03 | Intelligent Electronic Device | Siemens | 作為系統內的End Device，作為IEC 61850 Server提供MMS及GOOSE通訊及實體設備的介面，除監控實體開關或變壓器設備，還提供電力保護功能(27/50/51/59/67/79/81)。 | 7SJ82
31 | 04 HMI Zone | 0204 | HW-04-001 | Firewall | Network Firewall | N04 | Network Devices | MOXA | 管控HMI與變電所系統之間的通訊，過濾並阻止所有惡意及非預期流量。 透過Port Forwarding將流量導向SCADA Server正確的埠口。 | EDR-G9010
32 | 04 HMI Zone | 0204 | HW-04-002 | HMI | SCADA Client Workstation | H04 | Windows Host Server | Advantech | 提供系統維護人員操作的介面，為維護人員使用系統的主要介面。 | ECU-479
33 | 04 HMI Zone | 0204 | HW-04-003 | Printer | Printer | H04 | Host Devices
Note on A30: [對話串註解] 您的 Excel 版本可讓您讀取此對話串註解; 但若以較新的 Excel 版本開啟此檔案，將會移除對它進行的所有編輯。深入了解: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924。 註解: Lab無展示，以HW-02-007&008為主